# ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА

# ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ПОСТАВКУ, МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДКУ ОБОРУДОВАНИЯ

# СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,

# ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

# НА ОБЪЕКТЕ: АБК №15 И ЗДАНИЯ КТП  ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА №16.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| 1. Общие сведения | 1.1. Запрос коммерческих предложений – это способ определения рыночных цен, проводимый с целью сбора информации о существующих (актуальных) ценах на товары, работы или услуги. 1.2. Порядок осуществления электронного документооборота регулируется регламентом функционирования электронной площадки https://business.roseltorg.ru. и официальным сайтом Заказчика https://zakupki.kerchbutoma.ru. 1.3. Документация о проведении запроса коммерческих предложений размещается Заказчиком на электронной торговой площадке и на официальном сайте Заказчика не менее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в запросе коммерческих предложений. 1.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию о проведении запроса коммерческих предложений до истечения срока окончания приема заявок на участие, и разместить соответствующие изменения на электронной торговой площадке https://business.roseltorg.ru и на официальном сайте Заказчика https://zakupki.kerchbutoma.ru. 1.5. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса коммерческих предложений в любое время, при этом никакой ответственности не неся перед участниками, в том числе по возмещению каких-либо затрат, которые были связаны с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе коммерческих предложений. 1.6. Заказчик не применяет положения Федерального закона №223-ФЗ или Федерального закона №44-ФЗ при закупках товаров, работ и услуг. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик руководствуется общими положениями гражданского законодательства. |
| --- | --- |
| 2. Способ закупки: | Запрос коммерческих предложений. |
| - 3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика: | АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» ИНН/КПП 9111022140/911101001 298313, Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, д. 4. uro19@kerchbutoma.ru, - эл. почта тендерного отдела. Тел. +7(861)203-51-76 – Тарасова Оксана Анатольевна (по вопросам документации) Тел.+7 (36561) 3-75-36 –Чернова Марина Николаевна ( по техническим вопросам). |
| 4. Предмет договора с указанием количества и объема выполненных работ: | # Выполнение работ на поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте: АБК корпуса №15 и здания КТП транспортного цеха №16, в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о закупке). Количество и объем выполняемых работ: согласно техническому заданию (Приложение №1 к документации о закупке). |
| 5. Требования к гарантийному сроку и (или) объему выполняемых работ: | Требования указаны с техническом задании (Приложение №1 к документации о закупке). |
| - 6. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ: | - Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, д. 4. - Условия и сроки выполнения работ: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о закупке). |
| 7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): | - 1 398 233,20 рублей с НДС 22% |
| 8. Требования об обеспечении исполнения договора: | - установлены. |
| - 8.1. Обеспечение исполнения договора (применяется для обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса) | Подрядчик обязуется предоставить в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора обеспечение возврата аванса по Договору в форме банковской гарантии, выданной банком. В случае, если Подрядчик зарекомендовал себя как благонадежный партнер (отсутствие претензионно-исковой работы, исполнение в полном объеме обязательств по договорам, заключенным с Заказчиком), Подрядчику предоставляется выбор заключения договора с или без банковской гарантии. Данный выбор, ОБЯЗАТЕЛЬНО указать при заполнении Заявки на участие (Приложение №2 к документации о закупке). |
| - 9. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок участниками закупки: | с 21.04.2026 16:40 час. до 06.05.2026 10:00 час. (мск). Заявки направляются через функционал электронной площадки https://business.roseltorg.ru. и через функционал официального сайта Заказчика https://zakupki.kerchbutoma.ru. |
| - 10. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов: | Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, д. 4. Рассмотрение заявок и подведение итогов до 05.06.2026 17:00. |
| - 11. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: | Участник запроса коммерческих предложений заполняет заявку (далее – Участник) в соответствии с порядком, определенным настоящей документацией, согласно представленной Заказчиком форме заявки на участие. Для участия в запросе коммерческих предложений Участник, получивший аккредитацию на электронной площадке https://business.roseltorg.ru, подает заявку на участие в запросе коммерческих предложений. Заявка на участие в запросе коммерческих подается на электронную торговую площадку https://business.roseltorg.ru, и на официальный сайт https://zakupki.kerchbutoma.ru в форме электронного документа и должна быть подписана уполномоченным лицом и заверена печатью организации. Форма заявки на участие указана в Приложении №2 к документации о закупке. Подача заявки на участие в запросе коммерческих предложений означает, что участник запроса коммерческих предложений изучил всю документацию (включая все приложения к ней), все изменения, разъяснения документации и безоговорочно согласен с условиями участия в запросе коммерческих предложений, содержащимися в документации (включая все приложения к ней). |
| - 12. Требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, которая являются предметом закупки, её количественных и качественных характеристик: согласно Техническому заданию (приложение №1 к документации о закупке): | - Участник представляет в составе своей заявки на участие в запросе коммерческих предложений сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках выполняемых работ, подтверждающее соответствие требованиям документации выполняемых работ, которые Участник предлагает выполнить в соответствии с условиями настоящей документации. Указанные сведения должны быть оформлены в соответствии с требованиями документации. Конкретные требования к составу сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках, прочей информации, а также к форме их предоставления содержатся в Приложении № 2 к документации на участие в запросе предложений. |
| - 13. Форма, сроки и порядок оплаты работ: | Форма оплаты: безналичное перечисление. - Аванс в размере 60 % процентов производится после заключения договора, предоставления Поставщиком счета со ссылкой на номер и дату договора. - Окончательный расчет – за вычетом суммы аванса производится Заказчиком не позднее 30 банковских дней с момента передачи исполнительной документации и подписания Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3. - Оплата производится на основании счета, выставленного Подрядчиком. Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика. - При необходимости, по письменному согласию с Заказчиком, допускается изменение объемов работ, с подтверждением их сметной стоимости, и без увеличения общей суммы по договору. Для возможности осуществлять платежи по договору, Подрядчику в целях исполнения государственного оборонного заказа, расчёты по настоящему договору осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Подрядчика, открытый Подрядчиком в соответствии с названным федеральным законом в уполномоченном банке, выбранном Заказчиком, при наличии у Подрядчика с таким уполномоченным банком заключённого Договора о банковском сопровождении. На момент заключения настоящего договора уполномоченным банком Заказчика является ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО «Банк ПСБ» (далее – уполномоченный банк). |
| - 14. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): | Цена Договора включает в себя расходы, связанные с выполнением Договора в полном объеме и надлежащего качества, в т.ч. стоимость работ по договору, стоимость материалов, транспортных затрат, командировочных, расходов по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей. |
| - 15. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: | Участником закупки может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с положением о закупке товаров, работ, услуг. К участникам закупки устанавливаются следующие обязательные требования: - соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг, являющихся предметом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды. - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки (предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); - отсутствие у участника размещения заказа признаков недобросовестности. Под признаками недобросовестности для целей настоящей документации понимается: а) наличие претензионно-исковой работы в связи с неисполнением (нарушением) участником закупки обязательств по договорам, заключенным с заказчиком; б) неисполнение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по вине участника закупки. Участник должен быть зарегистрирован не менее 1 года в соответствии с требованиями законодательства РФ. Должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией не менее 1 года, в соответствующей сфере. Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые). Не искажает факты хозяйственной жизни и не ведет фиктивный документооборот. Не совершает сделки/операции, с целью неуплаты или неполной оплаты и/или зачета/возврата суммы налога. У участника в составе исполнительного органа нет дисквалифицированных лиц. Способен выполнить обязательства по договору в требуемые сроки и с должным качеством. -Иметь квалификационный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения, подтверждающие квалификацию персонала. Обладать правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке, иметь соответствующие разрешения и действующие лицензии МЧС РФ. - Иметь опыт не менее 3 –х выполненных аналогичных предмету закупки договоров с предоставлением копий договоров и актов выполненных работ либо иных документов подтверждающих факт выполнения работ. - Организация должна иметь код ОКВЭД, соответствующий работам, указанным в техническом задании. - Наличие в штате организации квалифицированных электромонтажников, в количестве не менее 5 единиц. Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия, указаны в п. 16 настоящей документации. |
| - 16. Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная участником закупки, должна включать в себя следующие сведения и документы: | - 1) Заявка, составленная по форме Приложения № 2 к настоящей документации; - 2) Анкета, заполненную по форме Приложение №3 к настоящей документации; 3) Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 14 календарных дней на дату предоставления коммерческого предложения (в том числе при распечатывании выписки); 4) Справка из налогового органа по установленной форме об отсутствии по налогам, выданную налоговой инспекцией, не ранее чем за 14 календарных дней на дату предоставления коммерческого предложения; 5) Документы, подтверждающие нахождение участника по адресу, указанному в учредительных документах, сведения о наличии складских и производственных помещений (договор аренды помещения, действующий на текущую дату, свидетельство о праве собственности на помещение); 6) Форма 6-НДФЛ за последний отчетный период; 7) Копия штатного расписания, отразив в обязательном порядке наличие должностных лиц, отвечающих за охрану труда и технику безопасности, пожарную безопасность, ведение бухгалтерского учета; 8) Надлежащим образом заверенную копию лицензии, разрешения или иного документа, на деятельность . 9) Справка о выполнении аналогичных предмету закупки договоров с предоставлением копий договоров и актов выполненных работ либо иных документов, подтверждающие факт выполнения работ, по установленной в настоящей Документации форме (Приложение №4 к документации о закупке). (3-4 договора с актами и справками КС-2, КС-3) - 10) Справка о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора по установленной в настоящей Документации форме (Приложение №5 к документации о закупке) с предоставлением копий трудовых книжек либо договоров на сотрудников, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора. 11) Сметная документация предоставляется в формате программы «Гранд-Смета» (XML), выполненная ресурсным методом в текущих ценах по Республики Крым (на бумажном носителе и в электронном формате). - Стоимость оборудования и материалов, не вошедших в «Стройцену» по Республике Крым, представить в виде прайсов и конъюнктурного анализа цен стоимости строительства (оформить отдельной брошюрой). 12) Письменное согласие на предоставление необходимых документов отделу снабжения при заключении договора в случае выбора победителем. Данные документы указаны в проекте договора. (Приложение №6 к документации о закупке) 13) Квалификационные документы персонала осуществляющего выполнение работ (надлежащим образом заверенные копии). 14) Выписку из сервиса оценки юридических лиц (ИФНС). |
| 17. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коммерческих предложениях: | Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе коммерческих предложений во время и в месте, которые указаны в извещении и документации о проведении запроса коммерческих предложений. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе коммерческих предложений, Комиссия имеет право отклонить заявки, по следующим причинам: - предоставления в составе анкеты, заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки. - наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); - дата регистрации организации в соответствии с законодательством РФ менее одного года; - наличие у участника закупки признаков недобросовестности. Под признаками недобросовестности для целей настоящей документации понимается: а) наличие претензионно-исковой работы в связи с неисполнением (нарушением) участником закупки обязательств по договорам, заключенным с заказчиком; б) неисполнение договора (контракта) заключенным с заказчиком, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по вине участника закупки. - не предоставление документов входящих в состав заявки; - наличия других негативных сведений, выявленных по результатам проверки; - содержится ценовое предложение о цене договора, превышающее размер начальной (максимальной) цены договора; - установление недостоверности сведений, содержащихся в анкете, установления факта проведения ликвидации участника или принятия арбитражным судом решения о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, такой участник закупки отстраняется от участия в проведении запроса на любом этапе его проведения. |
| 18. Переторжка | 18.1. Переторжка – процедура, которая может дополнять закупочную процедуру, в целях получения наиболее выгодных предложений по оцениваемым критериям, относительно изначальных предложений участников 18.2. Переторжка заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников запроса коммерческих предложений в рамках специально организованного для этого способа закупки. 18.3. Закупочная комиссия принимает решение о проведении переторжки. 18.4. В переторжке имеют право участвовать приглашенные участники закупки, которые в результате рассмотрения заявок на участие в закупке допущены Закупочной комиссией к участию. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленными условиями. 18.5. Заявка участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке, его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями. 18.6. Переторжка может проводиться с помощью функционала электронной торговой площадки либо в форме аудиоконференции. В первом случае участники закупки, которые допущены Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке, подают новое ценовое предложение в соответствии с правилами электронной торговой площадки. Во втором случае участники закупки, которые допущены Комиссией к дальнейшему участию, приглашаются в единый телефонный разговор. 18.7. Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых предложений, определенные Закупочной комиссией, сообщаются участникам закупки, которые были допущены к переторжке. |
| 19. Определение победителя. | 19.2. Победителем запроса коммерческих предложений признается участник, подавший заявку на участие, которая соответствует всем требованиям, установленным документацией, и в которой указана наиболее низкая цена работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены работы или услуги несколькими участниками запроса коммерческих предложений победителем запроса признается участник, заявка на участие которого поступила ранее других заявок на участие, в которых предложена такая же цена. 19.3. Протоколы, формируемые по результатам запроса коммерческих предложений, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети Интернет. |
| 20. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе коммерческих предложений: | -Для определения наилучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в запросе коммерческих предложений, Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по критериям, указанным в Таблице №1 настоящей закупочной документацией. Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и сопоставления, определяется как сумма итоговых баллов по каждому критерию. -Победителем запроса коммерческих предложений признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количество баллов. -Оценка и сопоставление заявок на участие по критериям, указанным в Таблице №1 документации производится по решению ЗК. -В случае, если заявки нескольких участников, набрали одинаковый итоговый балл, меньший порядковый номер присваивается заявке, в которой содержится минимальное ценовое предложение. - Запрос коммерческих предложений признается несостоявшимся в случаях: 1) по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в запросе; 2) по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка на участие в закупке соответствует требованиям, установленным в документации об осуществлении запроса; 3) по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в запросе; 4) по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе Закупочная комиссия отклонила все заявки на участие в запросе; 5) победитель запроса или участник запроса заявке, которого присвоен второй (третий и далее) номер, уклоняются от заключения договора. Если запрос коммерческих предложений признан несостоявшийся, заказчик вправе: 1) отказаться от заключения договора с единственным участником и в дальнейшем не осуществлять повторную закупку; 2) осуществить закупку повторно, изменив любые сведения о закупке; 3) заключить договор с лицом, которое было признано единственным участником закупки, если он и его заявка соответствуют требованиям документации запроса. -Протоколы, формируемые по результатам запроса коммерческих предложений, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети Интернет. |
| 21. Основание для признания запроса коммерческих предложений несостоявшимся. | - Запрос коммерческих предложений признается несостоявшимся в случаях: 1) по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в запросе; 2) по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка на участие в закупке соответствует требованиям, установленным в документации об осуществлении запроса; 3) по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в запросе; 4) по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе Закупочная комиссия отклонила все заявки на участие в запросе; 5) победитель запроса или участник запроса заявке, которого присвоен второй (третий и далее) номер, уклоняются от заключения договора. Если запрос коммерческих предложений признан несостоявшимся, заказчик вправе: 1) отказаться от заключения договора с единственным участником и в дальнейшем не осуществлять повторную закупку; 2) осуществить закупку повторно, изменив любые сведения о закупке; 3) заключить договор с лицом, которое было признано единственным участником закупки, если он и его заявка соответствуют требованиям документации запроса. |

Приложение к документации о закупке:

Приложение №1. Техническое задание с  Приложением №1.

Приложение №2. Форма заявки на участие в запросе предложений.

Приложение №3 Анкета участника

Приложение №4. Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Приложение №5. Справка о кадровых ресурсах

Приложение №6. Гарантийное письмо.

Таблица № 1

| № п.п. | Наименование критерия оценки | Максимальное кол-во баллов | Поставщик 1 | Поставщик 2 | Поставщик 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена договора по ТКП |  |  |  |  |
| 1.1. | БЦi = Цmin/ Цi * 100 * 0,7 БЦi - рейтинг, присуждаемый ценовому предложению участника по указанному критерию; Цi – ценовое предложение участника закупки, которое оценивается; Цmin - минимальное ценовое предложение из предложенных по критерию оценки участниками закупки. Для расчета итогового рейтинга по критерию «цена договора» рейтинг, присуждаемый оцениваемой заявке, умножается на соответствующую указанному критерию значимость (коэффициент – 0,7). При оценке по данному критерию лучшим признается предложение участника запроса предложений с наименьшей ценой договора. | 70 |  |  |  |
| 2. | Условия оплаты по ТКП |  |  |  |  |
| 2.1. | Условия оплаты по результатам проведенной ЗК: - оплата по факту поставки (выполнения работ, оказания услуг); - 30% предоплата; - 50% предоплата; - свыше 50% предоплаты | 10 8 6 3 |  |  |  |
| 3. | Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) по ТКП |  |  |  |  |
| 3.1. | СБi = Сmin / Сi x 100 x 0,05. где СБi - рейтинг, присуждаемый по указанному критерию; Сmin - минимальное предложение из сделанных участниками; Сi - предложение участника, которое оценивается. При оценке по данному критерию лучшим признается предложение участника с наименьшим сроком поставки (выполнения работ/оказания услуг) | 5 |  |  |  |
| 4. | Статус участника: - производитель; *данное количество баллов присваивается участнику, в случае если он производит более 50% номенклатуры товара. -официальный представитель завода-производителя; - поставщик | 7 5 2 |  |  |  |
| 5. | Стаж сотрудничества (благонадежность участника): - более 3 лет; - от 1 года до 3 лет; - менее 1 года | 5 3 1 |  |  |  |
| 6. | Гарантийный срок/ срок хранения | 3 |  |  |  |
| Итоговое кол-во баллов |  | 100 |  |  |  |

* При определении победителей закупок товаров с НМЦД менее 5 млн. рублей, применяются критерии оценки под номерами 1,2,4.

* При определении победителей закупок товаров с НМЦД более 5 млн. рублей, применяются все критерии оценки.

Приложение №1 к документации о закупке

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение работ на поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования

# системы автоматической пожарной сигнализации,

# оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

# для нужд АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»  на объекте:

# Административно-бытовой комплекс корпуса №15 и

# здания контрольно-технического пункта транспортного цеха №16,

# по адресу г. Керчь, ул. Танкистов, 4.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Общие сведения |  |
| 1.1. | Предмет технического задания | Выполнение работ на поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования адресной системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |
| 1.2. | Заказчик | # Акционерное общество «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» # (сокращенное наименование АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы») Россия, Республика Крым, 298313, г. Керчь, ул. Танкистов, 4 |
| 1.3. | Наименование и адрес объекта | Объект: Административно-бытовой комплекс корпуса №15. Контрольно-технический пункт транспортного цеха №16. Адрес объекта: Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, 4 |
| 1.4. | Основание | 1. Требования ППБ, предписания государственных надзорных органов 2. Работы выполняются в соответствии с проектной документацией № 04.2021-4-ПС.6 (ООО «ВИВА», г. Новосибирск, РФ) 3. Все мероприятия учтены при планировании. |
| 1.5. | Расчеты осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» | 1.5.1. Работы выполняются в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Для возможности осуществлять платежи, Поставщику в целях исполнения государственных оборонных заказов, расчеты осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Поставщика, открытый счет Поставщиком в соответствии с названным федеральным законом в уполномоченном банке, выбранном Заказчиком, при наличии у Поставщика с таким уполномоченным банком заключенного Договора о банковском сопровождении. На момент заключения Договора уполномоченным банком Заказчика является ПАО "Банк ПСБ" 1.5.2 Осуществлять расчеты в рамках договора только с использованием отдельного счета, открытого в уполномоченном банке в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 1.5.3. Включать идентификатор государственного контракта в контракты, заключаемые с другими поставщиками, подрядчиками в целях исполнения Договора. 1.5.4. Определять в договорах, заключаемых с другими поставщиками, подрядчиками обязательное условие об осуществлении расчетов по таким договорам с использованием для каждого договора отдельного счета, открытого в уполномоченном банке, выбранном Заказчиком. 1.5.5. Использовать для расчетов по договорам только отдельные счета, открытые в уполномоченном банке другим поставщикам, с которыми у Подрядчика заключены договоры, при наличии у иных поставщиков, подрядчиков договоров о банковском сопровождении, заключенных с уполномоченным банком. 1.5.6. Предоставлять по запросу государственного заказчика, органа финансового мониторинга, Заказчика, уполномоченного банка, с которым у Заказчика заключен договор о банковском сопровождении, в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом привлеченном им в целях исполнения договора поставщике (полное наименование исполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено федеральным законом «О государственном оборонном заказе». 1.5.7. Предоставлять Заказчику информацию о каждом случае заключения в рамках кооперации договоров с другими поставщиками, подрядчиками. 1.5.8. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по настоящему Договору в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. №47 «О Правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово хозяйственной деятельности». ПАО "Банк ПСБ". 1.5.9. Заключить с уполномоченным банком ПАО "Банк ПСБ" договор о банковском сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке отдельный счет. 1.5.10. Уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации, до заключения договора (договоров) с ними, о том, что договор (договоры) заключаются в целях выполнения государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с уполномоченным банком ПАО "Банк ПСБ" договора о банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия открытия под каждый договор отдельного счета. 1.5.11. По письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры с соисполнителями (третьими лицами), если привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения Контракта, с обязательным указанием в них: - информации об идентификаторе государственного контракта; - условиях об осуществлении расчетов по такому договору (договорам) с использованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке ПАО "Банк ПСБ" при наличии у соисполнителя (третьего лица) с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении; - обязательств соисполнителя (третьего лица) представлять по запросу Заказчика информацию о каждом привлеченном соисполнителе (третьем лице) (полное наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, представление которой предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»; - обеспечивать доступ Заказчику к сведениям о кооперации по Договору; - предоставлять по запросу Заказчика информацию о каждом привлеченном Исполнителем соисполнителе (третьем лице) (полное наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, представление которой предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 1.5.12. Требовать от Подрядчика соблюдения режима использования отдельного счета во исполнение требований ФЗ от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 1.5.13. Запрашивать у Подрядчика информацию о каждом привлеченном поставщике, подрядчике, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». |
| 1.6. | Функциональное назначение объекта | Административно-бытовой комплекс корпуса №15, в котором размещены: - административно-бытовые помещения цеха №28, - административно-бытовые помещения цеха №36 , - административно-бытовые помещения цеха №16, - отдел главного энергетика. Контрольно-технический пункт транспортного цеха №16, в котором размещены: - диспетчерский пульт транспортного цеха; - бытовые помещения для водителей. Класс конструктивной пожарной опасности С1. Преобладающий фактор возникновения пожара в помещениях здания – дым. Два здания расположены рядом на расстоянии 30 м. друг от друга |
| 1.7. | Площадь проектирования | Здание АБК корпуса №15 – трехэтажное, общей площадью -1 228,4 кв.м. Контрольно-технический пункт цеха №16 - двухэтажное здание, общей площадью – 127 кв. м. Общая площадь – 1 355,4 кв. м |
| 1.8. | Описание и характеристика объекта | Административно-бытовой комплекс корпуса №15. Стены – кирпичные. Междуэтажные перекрытия – железобетонные. Здание отапливаемое. Первый этаж - высота h=3,00 м., размещены бытовые помещения, комнаты отдыха, раздевалки, душевые, помещение ТП (трансформаторной подстанции); Второй этаж – высота h=3,05 м., размещены помещения АБК цеха №16 и цеха №28 и вспомогательные помещения - бытовые помещения и кладовки. Третий этаж– высота h=3,05 м., размещены помещения АБК отдела главного энергетика ; АБК цеха №36 . Контрольно-технический пункт транспортного цеха №16 –здание двухэтажное. Подлежат оборудованию средствами системы все помещения здания, за исключением: - помещений лестничных клеток и санузлов (с мокрыми процессами). |
| 1.9. | Требование к количественным и качественным характеристикам поставки | Наименование и количество оборудования подлежащего поставке по договору, указаны в Приложении №1к ТЗ «Спецификация оборудования и материалов». Исполнитель должен гарантировать соответствие качества поставляемого оборудования и материалов. Оборудование и материалы должны поставляться на АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»» с Сертификатами соответствия и иметь Декларацию соответствия ТР ТС, заверенные в установленном порядке. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до их монтажа, с целью проверки Заказчиком соответствию проекта данных материалов, во избежание фальсификации продукции. При производстве работ обеспечить операционный и входной контроль применяемых материалов и выполняемых работ в соответствии с действующими нормативными актами РФ. |
| 1.10. | Требования к итоговой документации и выполняемым работам. | Реализация проектных решений должна быть выполнена с соблюдением действующих нормативных документов и действующих СНиП, ГОСТ, ПУЭ, норм и правил пожарной безопасности и других действующих нормативных актов Российской Федерации. Результаты выполнения работ: 1. Акт выполненных работ АСПС и СОУЭ; 2. Справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 и КС-3 по объекту; 3. Рабочий проект по разделам: - Автоматическая система пожарной сигнализации; - Система оповещения и управления эвакуацией; 4. Исполнительная техническая документация: - ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке работ; - схемы с размещением оборудования, датчиков, зон, разделов, кабельных трасс; - актуальный перечень адресов и мест расположения оборудования; - структурные схемы систем; - схемы подключения оборудования; - структурные схемы размещения портов и оборудования по этажам здания; - техническая документация предприятий-изготовителей; сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ; - кабельный журнал; - спецификация фактически смонтированного оборудования и материалов; - акты скрытых работ; - протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок; - акт об окончании монтажных работ; - акт об окончании пусконаладочных работ; - акт проведения комплексных испытаний автоматической установки пожарной сигнализации; - акт приемки технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в эксплуатацию после комплексного опробования; - акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию; - протоколы испытаний; - инструкции персонала по обслуживанию системы; - инструкции по действиям в чрезвычайных ситуациях. 5. Инструктаж/обучение персонала по обслуживанию системы; 6. Инструктаж/обучение оператора, инструктаж диспетчера; Исполнительная документация должна предоставляться: - 1 экземпляр в электронном виде в векторном формате, допускающем редактирование (рекомендуемый формат DWG); - 2 экземпляра на бумажном носителе, рекомендуется цветная печать. Рекомендуемый максимальный формат листа - А3. - оформляется актом с визами всех заинтересованных сторон. Подрядчик должен своими силами, средствами и материалами выполнить работы в соответствии с проектной документацией №04.2021-4-ПС7 и требованиями технического задания и списка поставляемого оборудования и материалов в соответствии с: - действующим законодательством РФ; - техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности; - правилами пожарной безопасности в РФ. |
| 1.11. | Исходно - разрешительная документация | По факту заключения договора, до начала выполнения работ по монтажу Заказчиком передается: - Проектная документация «Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» № 04.2021-4-ПС.7 Том 1.7 и 04.2021-4-ПС.ПЗ Том 1.0 (Пояснительная записка) на бумажном носителе. Предоставляются следующие данные: - точки подключения к существующим системам электропитания и заземления для подключения оборудования, а на период выполнения монтажных работ обеспечивает присутствие ответственного специалиста-энергетика. |
| 1.12 | Сроки выполнения работ | Срок начала выполнения работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента оплаты аванса. Срок выполнения работ: 60 (шестьдесят) календарных дней с даты начала выполнения работ. |
| 1.13 | Порядок расчета | Оплата производится в следующем порядке: - аванс в размере 60 (шестьдесят) процентов от стоимости Договора; - окончательный расчет – за вычетом суммы аванса производится Заказчиком не позднее 30 (тридцати) банковских дней с момента передачи исполнительной документации и подписания Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3. Оплата производится на основании счета, выставленного Подрядчиком. Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика. При необходимости, по письменному согласию с Заказчиком, допускается изменение объемов работ, с подтверждением их сметной стоимости, и без увеличения общей суммы по договору. |
| 1.14 | Обеспечение договора | (применяется для обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса при работе с поставщиками, с которыми ранее не заключались договора-поставок или велась претензионная работа, или на усмотрение Покупателя). 1.14.1 Поставщик обязуется предоставить в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора обеспечение возврата аванса по Договору в форме: безотзывной банковской гарантии (далее – банковская гарантия), выданной банком; денежных средств путем их перечисления Заказчику (обеспечительный платеж). Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору из перечисленных в настоящем пункте способов определяется Поставщиком. 1.14.2. Поставщик несет все расходы по получению обеспечения возврата аванса по Договору. 1.14.3. Размер обеспечения возврата аванса равен сумме выплачиваемого аванса. Авансовый платеж по Договору осуществляется Покупателем только после предоставления Поставщиком обеспечения возврата аванса. 1.14.4. Срок действия обеспечения возврата аванса составляет срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 (шестьдесят) дней. |
| 2. | Исполнитель должен: | Иметь квалификационный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения, подтверждающие квалификацию персонала. Обладать правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке, иметь соответствующие разрешения и действующие лицензии МЧС РФ. Организация должна иметь не менее 3-х исполненных договоров на аналогичные работы. Организация должна иметь код ОКВЭД, соответствующий работам, указанным в техническом задании. Наличие в штате организации квалифицированных электромонтажников, в количестве не менее 5 единиц. |
| 3. | Требования к системе |  |
| 3.1. | Требования к структуре и функциони- рованию системы | Учитывая распределенную инфраструктуру корпусов и административно-бытовых комплексов производственной площадки АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы», а также отсутствие персонала, ведущего круглосуточное дежурство в них, проектируемые системы пожарной сигнализации (далее СПС) и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ) согласно техническому заданию на проектирование, а также требованиям норм (пп. 3.22, 5.12 СП484.1311500.2020, №123-ФЗ от 22.07.2008), должны иметь систему передачи извещений в помещение с круглосуточным пребыванием обученного дежурного персонала - на пост главного диспетчера, где расположено автоматизированное рабочее место на базе ПО «FireSec» (корпус №20, 1 этаж, фойе, помещение Диспетчерской службы). Проектируемые системы СПС и СОУЭ строятся на базе приборов ТД «Рубеж» ООО «КБ Пожарной Автоматики». Пожарные приборы в проектируемом корпусе объединены в единую сеть посредством интерфейса R3-Link. Для интегрирования устройств интерфейса R3-Link и ПО верхнего уровня (на посту главного диспетчера) предусмотрено использование существующей корпоративной системы передачи и обработки данных (ЛВС) на основе технологии Ethernet. Для трансляции данных интерфейса R3-link в Ethernet и обратно согласно проекту используется модуль сопряжения «R3-МС-Е» производства ООО «КБ Пожарной Автоматики». Параметры работы «R3-МС-Е» по Ethernet-каналу: – скорость передачи – 100 Мбит/с; – режим передачи данных – full-duplex; – используемый протокол – UDP Заказчик должен: - выделить отдельный канал передачи данных Ethernet существующей корпоративной ЛВС предприятия для передачи сигналов СПС и СОУЭ АБК БКЦ-1 на пост дежурного - обеспечить свободный порт существующего сетевого коммутатора для подключения модуля «R3-МС-Е» (кабель и разъем предусмотрены в спецификации проекта). |
| 3.1.1 | Основные технические решения | В настоящем томе проекта предусмотрено оборудование помещений административно-бытового комплекса корпуса №15 и контрольно-технического пункта транспортного цеха №16 Судостроительного завода имени Б.Е. Бутомы - сегмент №7 согласно ситуационному плану (см. лист 10) (далее объект) системой пожарной сигнализации (далее СПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ). СПС и СОУЭ организованы на базе приборов производства ООО "КБ Пожарной Автоматики", предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта. В состав системы входят следующие приборы: - приборы приемно-контрольные и управления охранно-пожарные адресные ППКОПУ «R3-РУБЕЖ-2ОП»; - модуль сопряжения «R3-МС-Е»; - извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые «ИП 212-64 прот.R3»; - извещатели пожарные ручные адресные с встроенным изолятором короткого замыкания «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3»; - оповещатели охранно-пожарные комбинированные (светозвуковое) адресные «ОПОП 124-R3»; - изоляторы шлейфа базовые «ИЗ-1Б прот. R3»; - источники вторичного электропитания резервированные адресные «ИВЭПР 24/2,5 RS-R3». Пожарный пост организован на посту главного диспетчера в корпусе №20 (заводоуправление), на 1 этаже в фойе, в помещении главного диспетчера, где расположено автоматизированное рабочее место на базе ПО «FireSec», в соответствии с проектной документацией 021-03-0020 ОС. На пост диспетчера сводится информация с приемно-контрольных приборов, выполняющих функции приема сигналов от адресных устройств. В качестве устройств среднего уровня выбраны устройства интерфейса R3-Link, позволяющего организовать адресное кольцо для выполнения условий п. 5.3 СП 484.1311500.2020. Для интегрирования устройств среднего уровня вновь проектируемых систем и ПО верхнего уровня на посту главного диспетчера предусмотрено использование существующей корпоративной системы передачи и обработки данных (ЛВС) на основе технологии Ethernet. Для трансляции данных интерфейса R3-Link в Ethernet и обратно проектом предусмотрен модуль сопряжения «R3-МС-Е». ППКОПУ «R3-РУБЕЖ-2ОП» и модуль «R3-МС-Е» устанавливаются в проектируемый шкаф ЩМП-3-0 У2 IP54 с прозрачной дверцей (далее ШПС). ШПС располагается: на 2 этаже корпуса 15. Основную функцию - сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор ППКОПУ «R3-РУБЕЖ-2ОП». Все адресные исполнительные устройства нижнего уровня, в том числе источник вторичного питания, включаются в адресную линию связи (далее АЛС) ППКОПУ «R3-РУБЕЖ-2ОП». ППКОПУ обеспечивает контроль целостности АЛС на обрыв и короткое замыкание. Принятие решения о возникновении пожара осуществляется по алгоритму «А» от адресных ручных пожарных извещателей «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3», которые имеют встроенный изолятор короткого замыкания (для обеспечения условия п. 5.4 СП 484.1311500.2020). Принятие решения о возникновении пожара осуществляется по алгоритму «В» от: - дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых «ИП 212-64 прот. R3». Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований раздела 6.6 СП 484.1311500.2020. Для удовлетворения п. 6.3.4 СП 484.1311500.2020 в АЛС используются изоляторы шлейфа базовые «ИЗ-1Б прот. R3». В соответствии с п.16 Таблицы 2 СП 3.13130.2009 помещения объекта подлежат оборудованию системой оповещения о пожаре 2-го типа, предусматривающей звуковой и световой способы оповещения. Световые оповещатели «ОПОП 1-R3» - табло «ВЫХОД» указывают направление эвакуации при возникновении пожара. Световые оповещатели в дежурном режиме включены и переходят в режим пульсации при срабатывании системы. Для звукового оповещения используются оповещатель пожарный комбинированный (светозвуковой) «ОПОП 124-R3». Звуковые оповещатели размещены таким образом, чтобы обеспечивался уровень звука не менее 75 дБ на расстоянии 3 м от оповещателя, согласно СП 3.13.130.2009 п. 4.1, и не менее чем на 15 дБ выше уровня постоянного шума в помещениях. Расчет звукового давления приведен в 04.2021-4-ПС.7.РР2. Все оповещатели являются адресными, включаются в общую АЛС и контролируются ППКОПУ «R3-РУБЕЖ-2ОП». Кабельные линии связи На основании ст. 82 Федерального закона Российской Федерации от 22 июня 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в системах противопожарной защиты (СПЗ) должна применяться огнестойкая кабельная линия (далее ОКЛ). Данным проектом предусмотрено использование огнестойкой кабельной линии "ПожТехКабель" (ТУ 3500-004-70304115-2016, сертификат соответствия ССБК RU.ПБ21.Н.0046), включающей в себя следующие комплектующие: Кабеленесущие системы и системы крепежа: - кабель-канал пластиковый; - труба гладкая самозатухающая из ПВХ; - труба гофрированная самозатухающая из ПВХ; - труба гофрированная FRHF ПНД; - трос стальной. Огнестойкие кабели "ПожТехКабель": - Адресная линии связи выполняется кабелем КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5; - Линии питания 24В выполняются кабелем КПССнг(А)-FRLS 1x2x1,5; - Линии питания 220В выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5; - Линии интерфейса R3-Link выполняются КИнг(А)-FRLS 2x2x0,5. Линии интерфейса Ethernet выполняются кабелем ParLan ARM F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52 производства "ТПД Паритет". |
| 3.2. | Требования к качеству оказываемых услуг | Требования к монтажу При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным проектом необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности предусмотренные «Правилами противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме». Монтаж систем пожарной сигнализации производить в соответствии с требованиями проектной документации, проекта производства работ, отраслевыми, межотраслевыми и межведомственными нормативно-техническими документами с соблюдением требований технической документацией заводов-изготовителей оборудования и приборов, соответствующих правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, а также с соблюдением требований правил устройства электроустановок ПУЭ, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП и межотраслевые правила по охране труда, правил безопасности при эксплуатации электроустановок. Материалы, монтажные изделия, электротехническая арматура, приборы, применяемые при монтаже, соответствуют спецификациям, требованиям стандартов, технических условий и имеют сертификаты заводов-изготовителей. Соблюдение правил техники безопасности является необходимым условием безопасной работы при эксплуатации установок. К работам по монтажу и эксплуатации допускаются лица, имеющие квалификацию по технике безопасности не менее третьей группы в электроустановках до 1000 В. К выполнению работ допускаются лица после прохождения вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте. Прохождение инструктажа отмечать в журнале по технике безопасности. Выполнение вышеперечисленных работ осуществляет организация, эксплуатирующая систему и для их проведения необходимы, электромонтеры ОПС не ниже пятого разряда в количестве двух человек. Требования к монтажу кабельных линий При монтаже ОКЛ необходимо соблюдать общие требования, приведенные в Инструкции по монтажу ОКЛ «PTK-Line ПожТехКабель». Прокладка кабельных линий осуществляется с учетом требований ПУЭ. Кабели, проложенные в кабель-канале, крепить с помощью держателей ДМОУ-2К через каждые 30 см. Кабельную трассу, проложенную в гофрированной трубе, крепить при помощи скоб металлических однолапковых и металлических дюбелей с саморезом, через каждые 30 см. Кабельные стояки выполнить из жесткой ПВХ-трубы диаметром 40 мм, и крепить при помощи скоб металлических двухлапковых и металлических дюбелей с саморезом, через каждые 30 см. Переход кабель-канала или гофрированной трубы в кабельные стояки выполнить при помощи универсальных стыковочных узлов «СУМОУ 100х100х70 IP41». Часть кабельной трассы от АБК корпуса №15и до КТП цеха №16 (переход между зданиями) выполнить при помощи подвесного троса диаметром 3,1 мм и гофрированной трудногорючей трубы ТГ FRHF 16мм, трос крепить при помощи монтажных огнестойких трубных подвесов ПМОУ-Т. Типы и количество кабелей, применяемых для подключения проектируемого оборудования, приведены в кабельном журнале (см. 04.2021-4-ПС.7.КЖ). Необходимый комплект оборудования, кабелей и материалов для монтажа предусмотрен в спецификации оборудования, изделий и материалов (см. 04.2021-4-ПС.7.С). При подключении линии интерфейса R3-Link к приборам произвести обжим кабеля КИнг(А)-FRLS 2x2x0,5 коннектором 6 RJ-45 8P8C. При прокладке кабелей соблюдать разнос с кабелями силовой и электроосветительной сетей не менее 0,5 м. Проходы ОКЛ через стены загерметизировать с двух сторон при помощи шпаклевочных противопожарных дисков CFS-D 25. Нарезка кабеля производится после проведения контрольного промера трасс прокладки с учетом запаса на разделку кабеля для подключения. - Монтаж оборудования и кабельных линий выполняется с маркировкой кабелей, а также минимальным нарушением интерьера зданий и помещений; - Маршруты прокладки кабелей и проводов, цвет и вид коробов предварительно согласовывается с Заказчиком; - Подключение посторонних устройств к коммуникационным линиям системы запрещено; - Проводится восстановительный ремонт мест поврежденных в ходе монтажных работ. Кабельные линии электропитания напряжением 220В, адресные кабельные линии, кабельные линии речевого оповещения и кабельные линии низковольтного электропитания 12-24В, за потолочным пространством должны прокладываться в отдельном гофрированном кабельном канале. Исключение составляет совместная прокладка кабельных линий ОПС и СОУЭ в кабельных каналах кабинетов (по эстетическим соображениям). После окончания монтажа огнестойкой кабельной линии (ОКЛ) необходимо выполнить измерения электрического сопротивления изоляции, как между всеми жилами кабелей, так и между каждой жилой и металлическими элементами кабеленесущих систем. О необходимости использования подъемных механизмов руководитель монтажных и пуско-наладочных работ Исполнителя извещает Заказчика не позднее, чем за одни сутки до начала высотных работ. Заказчик обеспечивает возможность беспрепятственного проведения монтажных и пуско-наладочных работ бригаде Исполнителя в местах, указанных на схеме размещения средств комплексной системы безопасности, для установки аппаратуры в течение рабочего дня, установленного на предприятии Заказчика. К кабельным линиям связи системы не должны прикрепляться кабельные линии других систем. Подключение к сети 220В 50Гц производит исполнитель, имеющий допуск и лицензию на проведения соответствующих работ. При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным проектом необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности предусмотренные «Правилами противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме». При этом особое внимание обратить на следующие пункты: - запрещается загромождать пути эвакуации оборудованием, материалами и другими предметами; - на путях эвакуации должно быть исправным рабочее и аварийное освещение; - при возникновении возгорания оборудования использовать только углекислотные огнетушители; - после окончания смены возгораемые отходы и материалы необходимо убирать с рабочего места. Требования к монтажу оборудования Извещатели пожарные установить согласно приведенным планам. Допускается менять размещение извещателей по месту с учетом требования СП 484.1311500.2020 п.6.6.1 и п.6.6.5: Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности. Извещатели, располагаемые на подвесном потолке необходимо установить на ребра жесткости, обеспечив устойчивое крепление извещателя к несущей конструкции. Извещатели пожарные ручные установить на высоте от уровня пола - 1,5 м; от дверной коробки - 0,1м. Настенные светозвуковые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. Табло "ВЫХОД" должны располагаться на высоте не менее 2,0 м. |
|  | 3.2.1. Электро-снабжение установки и заземление. | Согласно ПУЭ и СП 484.1311500.2020 установки пожарной сигнализации и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги. В соответствии с ГОСТ Р53325-2012 и СП 484.1311500.2020 для питания приборов и устройств СПС и СОУЭ используются адресные резервированные источники питания «ИВЭПР 24/2,5 RS-R3» с 2хАКБ 12В, 17А*ч, обеспечивающие контроль работоспособности. В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часа в режиме тревоги. Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии с требованиями ПУЭ корпуса токоприемников должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016, технической документацией на оборудование и других действующих нормативных документов. |
| 4 | Особые условия | 4.1. Работы выполняются в действующих зданиях, в строго установленное время суток, в соответствии с утвержденным Заказчиком графиком производства работ. 4.2. Пропуск рабочих в места производства работ производится строго по утвержденному Заказчиком списку, при предъявлении паспорта. 4.3. Не допускается складирование материалов от разборки и строительного мусора в местах производства работ и на прилегающих к зданию территории. Ежедневная уборка места производства работ. 4.4. Сотрудники Подрядной организации при выполнении работ на территории Заказчика должны соблюдать технику безопасности. 4.5. Персонал Подрядчика должен пройти вводный инструктаж по правилам и мерам безопасности производства работ в АО «Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы». 4.6. Подрядчик несет ответственность за соблюдение собственным персоналом правил технической эксплуатации, правил и требования охраны труда, правил техники безопасности, противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, обязан соблюдать внутриобъектный режим. 4.7. В выходные и праздничные дни выполнение Работ Подрядчиком возможно только по согласованию с Заказчиком письменно. 4.8. До выполнения работ, предоставить в адрес Заказчика список лиц, привлекаемых для выполнения работ, с приложением копий документов, удостоверяющих личность, ведомости о проведенных инструктажах по пожарной безопасности, удостоверения о проверке знаний требований охраны труда, инструктажа по охране труда, список автотранспорта с указанием государственных номеров (и вышеуказанных данных на водителей). 4.9. Вход сотрудников Подрядчика, въезд транспортных средств с оборудованием, инвентарем на территорию Заказчика осуществляется исключительно для целей выполнения Работ, на основании списка, представленного за подписью и скрепленного печатью Подрядчика, с предъявлением паспорта гражданина РФ сотрудника Подрядчика, водителя транспортного средства. Въезд транспортных средств на территорию Заказчика выполняется по предварительной заявке с указанием марки и государственных номерных знаков транспортного средства. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь регистрацию на территории РФ в связи с режимностью объекта. 4.10. Работы по монтажу должны осуществляться с соблюдением противопожарных и взрывобезопасных мероприятий, соблюдением правил техники безопасности и иных требований по охране труда при выполнении работ в соответствии с нормами и правилами, а также соблюдением правил по охране окружающей среды. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик. |
| 5. | Требования к сроку и объему гарантий качества работ | Гарантии исполнения работ. Подрядчик гарантирует качественное выполнение монтажных, пусконаладочных и других видов работ, выполняемых в рамках настоящего Технического задания, рабочего проекта, и устанавливает гарантийный срок на все выполненные по контракту работы не менее 18(восемнадцать) месяцев с момента подписания комиссией акта о приемке в эксплуатацию. Срок гарантии на активное оборудование должен быть установлен в пределах гарантийных обязательств завода - изготовителя, но не менее 24(двадцати четырех) месяцев. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты работ, недоделки, скрытые дефекты, несоответствие каких-либо параметров оборудования и материалов заявленным, которые не позволяют продолжить нормальное использование Заказчиком результатов Работ: - Подрядчик в течение срока, указанного в акте о выявленных дефектах, направленном Заказчиком по оперативным каналам связи (электронная почта, факс), должен устранить замечания, недоделки, дефекты работ, произвести замену оборудования и материалов за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на время устранения замечаний, недоделок, дефектов работ, замены оборудования и материалов. Гарантийные обязательства на выполненные работы сохраняются в случае прекращения действия контракта. В течение гарантийного срока обслуживания диагностика причин неисправностей, монтаж-демонтаж вышедшего из строя оборудования, транспортировка до мастерских гарантийного ремонта производится силами подрядчика либо за его счет. Заказчик оставляет за собой право уступить право требования гарантийных обязательств обслуживающей организации. Требования к надежности: Надежность технических средств системы, ее технические параметры в процессе эксплуатации обеспечиваются гарантией Исполнителя, при условии соблюдения Заказчиком режимов и условий эксплуатации. |
| Начальная (максимальная) стоимость работ: - |  | 1 398 233,20 рублей с НДС 22% |

Приложение№ 1 к ТЗ

Спецификация оборудования и материалов для монтажа

автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре

Административно-бытовой комплекс корпуса №15

Контрольно-технический пункт транспортного цеха №16

| Поз. | Наименование | Тип, марка | Код продукции | Поставщик | Ед. изм | Кол-во | ЗИП 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приборы приемно-контрольные |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресный | П3-Рубеж-20П |  | ООО "КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 1 |  |
| 1.2. | Модуль сопряжения | R3-MC-E |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 1 |  |
| 1.3. | Адресный релейный модуль | РМ-1К ПРОТ.R3 |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт. | 1 |  |
| 2. | Извещатели |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Избещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания | ИПР 513-11ИK3-A-R3 |  | ООО “КБ Пожарной Автоматики" | шт. | 8 | 2 |
| 2.2. | Избещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ИП 212-64 прот. R3 |  | ООО "КБ Пожарной Автоматики" | шт. | 74 | 10 |
| 2.3 | Изолятор шлейфа базовый | ИЗ- 1Б прот. R3 |  | ООО “КБ Пожарной Автоматики" | шт. | 30 | 2 |
| 3. | Оповещатели |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 0повещатель охранно-пожарный световой адресный | ОПОП 1-R3" "ВЫХОД" |  | ООО "КБ Пожарной Автоматики" | шт. | 13 | 2 |
| 3.2. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой) | ОПОП 124-R3 |  | ООО “КБ Пожарной Автоматики" | шт. | 24 | 2 |
| 4. | РИП |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | ИВЭПР 24/2,5RS-R3 исп. 2x17БР" |  | ООО "КБ Пожарной Автоматики" | шт. | 1 | 1 |
| 4.2 | Аккумуляторная батарея 12В, 17Ач | SF 1217 |  | Security Force | шт. | 2 | 2 |
| 5. | Шкафы |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Щит с монтажной панелью металлический 650x500x220 | ЩМП-3-0 У2 IР54 с прозрач. дверцей | YKM11-03-54-1 | IEK | шт. | 1 |  |
| 6. | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Выключатель автоматический | А47-29 1Р 10 А х-ка С | MVA20-1-010-C | IEK | шт. | 1 | 1 |
| 6.2. | Шпаклевочный противопожарный диск | CFS-D 25 | 2116246 | Hilty | шт. | 170 |  |
| 6.3 | Заглушка для кабель-канала | 40x25 | PR08.2857 | ООО «Промрукав» | шт. | 3 |  |
| 6.4 | Угол внешний для кабель-канала | 40x25 | PR08.2809 | ООО «Промрукав» | шт. | 1 |  |
| 6.5 | Т-образный угол для кабель-канала | 40x25 | PR08.2833 | ООО «Промрукав» | шт. | 1 |  |
| 6.6 | Полевой коннектор | RJ-45 8P8C | LAN-TMP-U6-WH | ООО «Ланмастер» | шт. | 4 |  |
| 7. | Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Кабель симметричной парной скрутки, огнестойкий | ParLan ARM F/UTP Cat5e PVCLS yu(A)-FRLS 2х2х0,52 |  | ООО «ТПД Паритет» | м | 6 |  |
| 8. | ОКЛ "PTK-Line ПожТехКабель" в составе |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Кабель симметричной парной скрутки, огнестойкий | KПCCнг(A)-FRL5 1x2x0,5 |  | ООО "ПожТехКабель" | м | 779 |  |
| 8.2 | Кабель симметричной парной скрутки, огнестойкий | КПССнг(А)-FRLS 1x2x1,5 |  | ООО "ПожТехКабель" | м | 2 |  |
| 8.3. | Кабель симметричной парной скрутки, огнестойкий силовой | KИнг(A)-FRLS 2x2x0,5 |  | ООО "ПожТехКабель" | м | 2 |  |
| 8.4 | Кабель симметричной парной скрутки, огнестойкий, силовой | ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5 |  | ООО "ПожТехКабель" | м | 15 |  |
| 8.5 | Труба гофрированная ПВХ 16 мм с зондом | ТГТ C3 16 мм с зондом | 710-001 | ООО "ПожТехКабель" | м | 228 |  |
| 8.6 | Скоба металлическая однолапковая | 16-17 под саморез | 850-004 | ООО "ПожТехКабель" | шт. | 684 |  |
| 8.7 | Труба гладкая самозатухающая ПВХ 40 мм | ТГЛ СЗ ПВХ 40 мм | 712-005 | ООО "ПожТехКабель | м | 15 |  |
| 8.8 | Скоба металлическая двухлапковая | 38-40 под саморез | 851-009 | ООО "ПожТехКабель" | шт. | 45 |  |
| 8.9 | Кабельный канал ПВХ | 40x16 двойной замок | 506-001 | ООО "ПожТехКабель" | м | 300 |  |
| 8.10 | Кабельный канал ПВХ | 40x25 двойной замок | 507-001 | ООО "ПожТехКабель" | м | 4 |  |
| 8.11 | Держатель 37x76 | ДМ0У-2К | 840-002 | ООО "ПожТехКабель" | шт. | 909 |  |
| 8.12 | Саморез (крупная резьба) | 4,5x35 мм | 860-004 | ООО " ПожТехКабель" | шт. | 2 592 |  |
| 8.13 | Дюбель металлический | 6x32 мм | 861-007 | ООО "ПожТехКабель" | шт. | 2 592 |  |
| 8.14 | Универсальный металлический стыковочный узел | СУМОУ 100x100x70 | 075-002 | ООО «ПожТехКабель» | шт | 10 |  |
|  | Спецификация материалов для монтажа автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре Контрольно-технический пункт транспортного цеха №16 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Кабель симметричной парной скрутки, огнестойкий | KПCCнг(A)-FRL5 1x2x0,5 |  | ООО "ПожТехКабель" | м | 324 |  |
| 3.2 | Труба гофрированная FRHF 16 мм с зондом | ТГ FRHF16 мм с зондом | 713-001 | ООО "ПожТехКабель" | м. | 58 |  |
| 3.3 | Скоба металлическая однолапковая | 16-17 под саморез | 850-004 | ООО "ПожТехКабель" | шт. | 174 |  |
| 3.4. | Кабельный канал ПВХ | 40x16 двойной замок | 506-001 | ООО "ПожТехКабель" | м | 61 |  |
| 3.5 | Держатель 37x76 | ДМ0У-2К | 840-002 | ООО "ПожТехКабель" | шт. | 183 |  |
| 3.6 | Труба гладкая самозатухающая ПВХ 40мм | ТГЛ СЗ ПВХ 40мм | 712-005 | ООО "ПожТехКабель" | шт. | 8 |  |
| 3.7 | Скоба металлическая двухлапковая | 38-40 под саморез | 851-009 | ООО «ПожТехКабель» | шт. | 15 |  |
| 3.8 | Саморез (крупная резьба) | 4,5x35 мм | 860-004 | ООО « ПожТехКабель» | шт. | 570 |  |
| 3.9 | Дюбель металлический | 6x32 мм | 861-007 | ООО «ПожТехКабель» | шт. | 570 |  |
| 3.10 | Трос стальной | d=3,1 | 890-005 | ООО «ПожТехКабель» | м | 30 |  |
| 3.11 | Анкер с ВСР с крюком | М10/16х70 | 862-412 | ООО «ПожТехКабель» | шт. | 2 |  |
| 3.12 | Талреп 12 (крюк-кольцо) |  | 891-004 | ООО «ПожТехКабель» | шт | 1 |  |
| 3.13 | Коуш для троса 3 мм |  | 890-300 | ООО «ПожТехКабель» | шт | 2 |  |
| 3.14 | Зажим троса D 3 двойной |  | 890-501 | ООО «ПожТехКабель» | шт | 6 |  |
| 3.15 | Подвес монтажный огнестойкий трубный | ПМОУ-Т | 850-110 | ООО «ПожТехКабель» | шт | 174 |  |
| 3.16 | Универсальный металлический стыковочный узел | СУМОУ 100х100х70 | 075-002 | ООО «ПожТехКабель» | шт. | 6 |  |

# Приложение №2 к документации о закупке

На бланке организации [для юридических лиц]

«_____»______20_______№_____

        - ЗАЯВКА

        - НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| Наименование организации (для юридического лица); Фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица); место жительства (для физического лица) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| ОГРН |  |
| ОКПО |  |
| ОКОПФ |  |
| ОКТМО |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Контактное лицо |  |
| Тел.: |  |
| Адрес электронной почты |  |

Изучив документацию о проведении запроса коммерческих предложений, опубликованное на электронно-торговой площадке https://business.roseltorg.ru за № (процедуры) и принимая установленные в них требования и условия запроса коммерческих предложений, _____________________________________________________________________________________,

(наименование организации)

предлагает осуществить поставку (выполнение работ или оказание услуг) ______________________________________ на условиях и в соответствии с Техническим заданием,

(наименование товаров, работ, услуг)

а также со следующими основными условиями:

1. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ (необходимо указать):

2.  Требования к количественным характеристикам (объему) работ (необходимо указать):

3. Окончательная цена договора составляет_____________ (по которой будет заключен договор) __________________________ включает в себя ………Общая стоимость договора  должна быть указана в рублях цифрами и прописью с учетом НДС.

3.1. Цена договора без учета НДС, руб.:  __________________________________________________

4. Условия оплаты (необходимо указать):________________________________________________

5. Обеспечение договора (необходимо указать):___________________________________________

6. Гарантийные обязательства (необходимо указать)________________________________________

7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ)__________________________(наименование участника)  ПОДТВЕРЖДАЕТ получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 152-ФЗ всех необходимых согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов упомянутых в любой из частей заявки и в отношении которых получены согласия на обработку и передачу такой информации.

8. Мы согласны с тем, что процедура запроса коммерческих предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско­правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником.

9. В случае если наша заявка признана лучшей, мы берем на себя обязательства подписать договор с АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» на поставку товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями проекта договора и предложенными нами условиями и нашим предложением по цене.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника Участника размещения заказа)

_____________в лице__________(действующего на основании______), все требования заказчика (существенные условия) в отношении формы и всех условий, а также требования к работам в документации о проведении запроса коммерческих предложений в полном объеме выполнить СОГЛАСЕН.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________

(наименование организации, индивидуального предпринимателя – участника закупки)

не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; на день подачи Заявки на участие в запросе КП деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отсутствует задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, не включен в Реестр недобросовестных Подрядчиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223 ФЗ «О  закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц».

Сделка по данному договору для__________________________________является/не является крупной (нужное указать).

Мы гарантируем достоверность представленной информации.

Участник закупки ____________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

*Если документ подписан с помощью факсимиле, но это не было оговорено в договоре или локальном нормативном акте, юридическую силу этого документа можно будет оспорить в суде.

Приложение №3 к документации о закупке

(формат документа Документ  PDF)

АНКЕТА

| Запрашиваемые сведения | Представленные сведения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Полное название компании (с указанием формы собственности) |  |  |
| Дата создания компании |  |  |
| Краткое описание деятельности компании |  |  |
| Адрес места нахождения единоличного исполнительного органа |  |  |
| Фактический адрес осуществления деятельности |  |  |
| Местонахождение складских (и (или) производственных и (или) торговых площадей |  |  |
| Телефон офиса |  |  |
| Факс офиса |  |  |
| Адрес web-сайта |  |  |
| Ф.И.О. единоличного исполнительного органа контрагента |  |  |
| Телефон, e-mail руководителя |  |  |
| Ф.И.О. Главного бухгалтера |  |  |
| Телефон, e-mail гл. бухгалтера |  |  |
| ОГРН |  |  |
| ИНН |  |  |
| КПП |  |  |
| ОКПО |  |  |
| ОКТМО |  |  |
| Банковские реквизиты |  |  |
| Номера лицензий и разрешительных документов |  |  |
| Количество постоянного штата сотрудников |  |  |
| Наличие в штате сотрудников (включая членов органов управления), состоящих в отношениях близкого родства с сотрудниками Заказчика |  |  |
| Наличие в составе органов управления контрагента (в том числе, в составе акционеров/участников) лиц, занимающих должности у Заказчика |  |  |
| Наличие внеоборотных активов |  |  |
| Наличие дочерних/аффилированных компаний |  |  |
| Ф.И.О. лица, ответственного за проект (заключение договорных отношений), его контактный телефон, e-mail |  |  |
| Компании, с которыми сотрудничает Подрядчик |  |  |
| Имелись ли ранее у Подрядчик договорные отношения с Заказчиком |  |  |
| Имеются ли у Подрядчика неисполненные договорные обязательства перед Заказчиком |  |  |

Участник закупки	         _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)                   м.п.

*Если документ подписан с помощью факсимиле, но это не было оговорено в договоре или локальном нормативном акте, юридическую силу этого документа можно будет оспорить в суде.

Приложение №4 к документации о закупке

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Номер договора | Дата заключения договора | Заказчик (наименование, адрес) | Предмет договора (с указанием цены договора) | Срок выполнения работ (начало, окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. К этой форме Участник прикладывает документы, подтверждающие заявленный опыт работы (договора подписанные с двух сторон, акты выполненных работ либо иные документы, подтверждающие факт выполнения работ), в дополнение можно приложить отзывы, рекомендательные письма контрагентов. В случае если опыт выполнения работ аналогичный предмету закупки, является критерием оценки заявок, для расчета баллов принимаются только указанные в «Справке …» сведения, подтвержденные документально.

Участник закупки	         _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)                   м.п.

*Если документ подписан с помощью факсимиле, но это не было оговорено в договоре или локальном нормативном акте, юридическую силу этого документа можно будет оспорить в суде.

Приложение №5 к документации о закупке

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица – № 1

Общие сведения о кадровом составе

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |
| Всего |  |

Таблица – № 2

Основные кадровые ресурсы, непосредственно участвующие в ходе выполнения Договора

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- |

1. В таблице-1 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

2. В таблице-2 данной справки перечисляется только тот персонал, который будет непосредственно привлечен Участником в ходе выполнения Договора.

Участник закупки	         _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)                   м.п.

*Если документ подписан с помощью факсимиле, но это не было оговорено в договоре или локальном нормативном акте, юридическую силу этого документа можно будет оспорить в суде.

Приложение №6 к документации о закупке.

На официальном бланке организации.

Исх. №_______ от ___________________  г.

Гарантийное письмо

Настоящим письмом _(наименование организации)_____ выражает согласие на  предоставление необходимых документов отделу снабжения  при заключении  договора в случае  выбора  победителем в запросе коммерческих предложений №__________________ на  выполнение работ________________________________________________________,  а так же  гарантируем  предоставление технических паспортов (сертификатов) качества завода изготовителя на материалы и оборудование до монтажа.

Участник закупки                                 (подпись, печать)*                   Ф.И.О.

*Если документ подписан с помощью факсимиле, но это не было оговорено в договоре или локальном нормативном акте, юридическую силу этого документа можно будет оспорить в суде.

*Проект договора в документации является предварительным и будет корректироваться на стадии заключения договора.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № _______

г. Керчь                                                                                                  “___”__________ 202_ года

___________________________________ (сокращенное наименование – ______________

________________________________), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице  _______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Судостроительный завод имение Б.Е. Бутомы» (сокращенное наименование – АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Гончарова Олега Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений № ____ от «__»________г.  , в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Для нужд предприятия с целью обеспечения исполнения Государственного оборонного заказа по Контракту________________. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием, являющимся Приложением № 1 к настоящему Договору, сметной документацией, требованиями СНиПов и ГОСТов, в установленный настоящим Договором срок выполнить ___________________________________, на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г. Керчь, ул. Танкистов, д. 4,  а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.2. Подрядчик приступает к выполнению работ в срок, установленный в п. 3.1. Договора.

1.3. До приемки результата работ Заказчиком, Подрядчик в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляет согласование результата работ по настоящему Договору с соответствующим государственным контролирующим органом (при необходимости).

1.4. Подрядчик осуществляет выполнение работ по Договору с учетом требований Гражданского кодекса РФ, иных нормативных правовых актов, а также Федерального закона «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012г. №275-ФЗ. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору составляет: ___________________________рублей __ копеек в том числе с НДС/без НДС.

2.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

- аванс в размере _________ процентов производится в течение 15 рабочих дней после заключения договора, предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения договора (в части возврата аванса) и счета со ссылкой на номер, дату и ИГК договора,

- окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента подписания Сторонами акта-приемки выполненных работ, по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3. Оплата производится на основании счета, выставленного Подрядчиком.

2.3.	В случае, возникновения необходимости в производстве Подрядчиком дополнительных работ по требованию Заказчика, стоимость работ, предусмотренная в п. 2.1. Договора, подлежит изменению, что оформляется дополнительным соглашением Сторон.

2.4. Работы считается оплаченным с момента списания денежных средств с отдельного счета Заказчика.

2.5.	В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик вправе удержать сумму неустойки предусмотренной настоящим договором из суммы окончательного платежа в безакцептном внесудебном порядке.

2.6.	В случае возникновения необходимости в производстве дополнительных работ Подрядчиком, Подрядчик выполняет их за счет собственных средств, за исключением случаев, когда проведение дополнительных работ вызвано по инициативе Заказчика.

2.7. Расчеты по настоящему договору осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Подрядчика, открытый Подрядчиком в соответствии с названным федеральным законом в уполномоченном банке, выбранном Заказчиком, после заключения Подрядчиком с таким уполномоченным банком Договора о банковском сопровождении.  На момент заключения настоящего договора уполномоченным банком Заказчика является ПАО «Промсвязьбанк» (далее – уполномоченный банк).

2.8. В том случае, если согласно учредительным документам подрядная организация является плательщиком НДС, то после подписания Акта выполненных работ без замечаний Заказчика направить Заказчику счет-фактуру (подписанную руководителем организации или иным уполномоченным лицом и главным бухгалтером) с указанием стоимости товаров (работ, услуг).

2.9. Настоящим Договором предусматривается возможность возмещения (компенсации) после исполнения Договора в пределах цены Договора понесенных Подрядчиком за счет собственных средств расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий.

2.10. Стоимость работ, указанная в пункте 2.1. настоящего Договора, включает прибыль, причитающуюся Подрядчику, в размере ________________________, которая после исполнения настоящего договора и оформления актов о приемке выполненных работ подлежит перечислению Подрядчиком с отдельного счета на иной счет Подрядчика.

2.11. Оплата работ производится при условии наличия средств на отдельном счете Заказчика, открытом в целях исполнения Государственного контракта, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, и после получения Заказчиком от Подрядчика счета на соответствующую сумму платежа.

2.12. Настоящим Стороны согласовали, что у Сторон не возникает права на получение с другой Стороны процентов на сумму долга в соответствии с п.1 ст.317.1 Гражданского кодекса РФ.

2.13. Заказчик вправе требовать пересмотра условий расчетов по настоящему Договору в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации.

2.14. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях, в безналичной форме в порядке, установленном действующем законодательством РФ.

2.15. В договорах, заключенных в рамках исполнения Контракта, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, должен быть указан идентификатор Контракта.

2.16. Оплата по иным банковским реквизитам Подрядчика осуществляется только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

2.17. По согласованию Сторон и в случае расторжения (прекращения) Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов, по форме представленной Заказчиком.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок начала выполнения работ: не позднее _____ (________) календарных/рабочих дней с момента перечисления авансового платежа Заказчиком.

Срок выполнения работ: не более _____ (__________) календарных дней с момента начала выполнения работ.

3.2. Сроки согласования с Заказчиком всей технической документации, указанной в настоящем договоре и в Техническом задании, дополнительных соглашений, сметных калькуляций, материалов, применяемых в ремонтных работах по настоящему договору, не влияют на срок окончания работ предусмотренный разделе 3 настоящего Договора.

3.3. Подрядчик имеет право приступить к выполнению работ до получения авансового платежа, предусмотренного п. 2.2. Договора, используя собственные средства.

3.4. Если по требованию Заказчика, либо в связи с упущениями технической документации Подрядчик выполняет какие-либо дополнительные работы, необходимые для Заказчика, первоначально не включенные в техническое задание, срок окончания выполнения работ может быть продлен Дополнительным соглашением к настоящему договору, при условии такого обоснования Подрядчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в соответствии с Техническим заданием, являющемся  Приложением № 1 к Договору, сметной документацией.

4.1.2. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.3. Поставить на территорию Заказчика необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и сохранность.

4.1.4. Подрядчик гарантирует, что качество  материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для производства работ, будут соответствовать требованиям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

.4.1.5. До начала работ предоставить Заказчику заверенные копии сертификатов, технические паспорта на строительный материал, комплектующие изделия, конструкции, системы и технику необходимые для выполнения работ и иную документацию, указанную в п. _____ Технического задания (Приложение № __ к договору).

4.1.6. Обеспечивает ограждение ремонтной площадки с последующим обеспечением безопасного ведения на ней работ и организацией пропускного режима.

4.1.7. Руководитель подрядной организации должен иметь удостоверение по охране труда и технической безопасности, а также документацию согласно требований Ростехнадзора и приказа №461 от 26.11.2020 (ФНП).

4.1.8. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил технической безопасности, пожарной безопасности на территории организации, где проводит работы согласно Договору. Кроме того, Подрядчик:

- допускает к выполнению работ специалистов и работников, прошедших обучение и медицинские осмотры по своей специальности;

- обеспечивает работников спецодеждой и средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- использует в работе исправное технологическое оборудование, материалы и инструменты.

4.1.9. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с техническим заданием (Приложение №___ к настоящему Договору),

4.1.10. Подрядчик должен вывезти в течение 10-ти дней после выполнения работ и подписания Акта выполненных работ, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, материалы, конструкции, демонтировать возведенные им не стационарные временные здания и сооружения, строительный мусор под метлу.

4.1.11. Подрядчик гарантирует качество работ в течение _____лет с даты подписания сторонами Акта выполненных работ, при условии соблюдения в процессе эксплуатации объектов соответствующих требований, указанных в техническом задании.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока со дня подписания акта о приемке работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов не соответствует требованиям документации, ГОСТам, ФНП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков в течение 14 календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика.

Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

В течение гарантийного срока в соответствии с договором подряда, Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

4.1.12. За 3 (Три) календарных дня до срока окончания работ письменно уведомить Заказчика об окончании проведения работ и готовности к сдаче-приемке Объекта.

Подрядчик письменно информирует Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности работ (при необходимости).

Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ (при необходимости).

4.1.13. Получить и нести ответственность за наличие и правомерность всей разрешительной документации, необходимой для производства работ, на объекте расположенном по адресу, указанному в п.1.1. настоящего Договора.

4.1.14. До начала выполнения работ для оформления пропусков Подрядчик обязан предоставить Заказчику список своих работников, которые будут выполнять работы на территории Заказчика. Данный список должен быть составлен по установленной форме и согласован должностными лицами Заказчика.

4.1.15. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора заключить договор о банковском сопровождении и об открытии отдельного банковского счета в уполномоченном банке, выбранном Заказчиком. Письменно проинформировать Заказчика о реквизитах счета в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его открытия путем направления соответствующего Дополнительного соглашения.

4.1.16. Осуществлять расчеты в рамках настоящего договора только с использованием отдельного счета, открытого в уполномоченном банке в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

4.1.17. Включать идентификатор государственного контракта в контракты, заключаемые с другими подрядчиками, подрядчиками в целях исполнения настоящего Договора.

4.1.18. Определять в договорах, заключаемых с другими подрядчиками, подрядчиками обязательное условие об осуществлении расчетов по таким договорам с использованием для каждого договора отдельного счета, открытого в уполномоченном банке, выбранном Заказчиком.

4.1.19. Использовать для расчетов по договорам только отдельные счета, открытые в уполномоченном банке другим подрядчиком, подрядчикам, с которыми у Подрядчика заключены договоры, при наличии у иных подрядчиков, подрядчиков договоров о банковском сопровождении, заключенных с уполномоченным банком.

4.1.20 Предоставлять по запросу государственного заказчика, органа финансового мониторинга, Заказчика, уполномоченного банка, с которым у Заказчика заключен договор о банковском сопровождении, в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом привлеченном им в целях исполнения договора подрядчике, подрядчике (полное наименование исполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено федеральным законом «О государственном оборонном заказе».

4.1.21. Предоставлять Заказчику информацию о каждом случае заключения в рамках кооперации договоров с другими подрядчиками, подрядчиками.

4.1.22. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по настоящему Договору в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. №47 «О Правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово хозяйственной деятельности».

4.1.23. Иметь действующие лицензии, разрешения и допуски, необходимые для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.1.24. Иметь удостоверение по охране труда по всем видам выполняемых работ (например: обучения общему курсу охраны труда, работы на высоте, работы в замкнутых пространствах, газоопасные работы и т.д.), удостоверение о прохождения курса по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, документ подтверждающий обучению пожарно-техническому минимуму, аттестации по промышленной безопасности и удостоверения по работе с объектами промбезопасности (например: удостоверение стропальщика, удостоверение по курсу эксплуатации баллонов и т.д.), сертификата по прохождению курсов по экологи (включая по отходам производства), заключения о прохождении обязательного медицинского осмотра, выписки из журналов инструктажей по охране труда и противопожарной безопасности (документы перечисленные в этом пункте предоставляются при прохождении вводного инструктажа и по первому требованию представителей Заказчика при проведении проверок).

4.1.25. Обеспечить работников спецодеждой и средствами индивидуальной и коллективной защиты;

4.1.26. Использовать в работе исправные технологическое оборудование и инструменты.

4.1.27. Ограничить допуск посторонних лиц на место производства работ и обеспечить безопасность лиц находящихся в зоне действия вредных и опасных производственных факторов и опасностей травмирования людей.

4.1.28. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе реализации настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон и об условиях Договора.

4.1.29. Обеспечить соблюдение установленного Заказчиком режима нахождения на территории предприятия Заказчика, порядка использования электронных пропусков.

4.1.30. Руководствоваться при производстве работ: Правилами противопожарного режима в РФ (утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479), а также всеми требованиями природоохранного законодательства, нормативно-правовых актов и действующих локальных документов Заказчика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, перечень которых по запросу Исполнителя направлен последнему отделом кадров Заказчика, а также размещен для ознакомления на официальном сайте https://kerchbutoma.ru (в разделе «Охрана труда и промышленная безопасность»).

4.1.31. Назначить (при изменении состава руководителей на территории Заказчика переназначить)  своими приказами лиц, из числа своих сотрудников, ответственных за общую организацию работ, за получение материалов и комплектующих от Заказчика, проведение первичного инструктажа по охране труда, зафиксировать соответствующими приказами (приказ о назначении ответственных лиц за проведение стажировки на рабочем месте, приказ о допуске к самостоятельной работе, протокол проверки знаний безопасных приемов и методов выполнения работ).  Копии приказов направлять в отдел кадров и службу по охране труда и пожарного надзора Заказчика в течении суток с даты назначения и до проведения водного инструктажа и начала выполнения работ.Обеспечить своих сотрудников медицинским обслуживанием за свой счет.

4.1.32. Соблюдать внутриобъектный режим Заказчика соблюдать требования нормативно-правовых актов охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, не допускать нарушений в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, предусмотренных Положением «О стимулировании сторонних организаций по соблюдению требований своими работниками и работниками привлекаемых подрядных и субподрядных организаций природоохранного законодательства, нормативно-правовых актов и действующих локальных актов Заказчика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности», утвержденным приказом Генерального директора (Заказчика)  №332-од  от 01.07.2021г. (в редакции, актуальной на момент выявления нарушения),  размещенном  для ознакомления  на официальном сайте  https://kerchbutoma.ru (в разделе «Охрана труда и промышленная безопасность»).

4.1.33. Проводить, перед началом производства работ, инструктаж по технике безопасности, по пожарной безопасности и охране труда своих работников или привлекаемых работников по договору подряда или субподряда с оформлением соответствующего журнала и/или в наряд-допуске, проводить повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также доводить до своих работников или привлекаемых работников по договору подряда или субподряда с оформлением листов ознакомления все требования природоохранного законодательства, нормативно-правовых актов и действующих локальных документов Заказчика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, перечень которых по запросу Исполнителя направлен последнему отделом кадров  Заказчика, а также размещен для ознакомления на официальном сайте https://kerchbutoma.ru (в разделе «Охрана труда и промышленная безопасность).

4.1.34. Получать и согласовывать с государственными надзорными органами соответствующие документы разрешительного характера на производство работ (при необходимости).

4.1.34. В период гарантийных обязательств устранять недоставки выполненных работ по Договору, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытие недостатки), в том числе которые  были умышленно срыты Подрядчиком.

4.1.35. В  случае некачественного выполнения работ по Договору, недостатков в работе, некачественных материалов и оборудования, Подрядчик обязуется заменить некачественные материалы и оборудование на соответствующие по качеству условиям настоящего Договора, а также устранить выявленные нарушения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Уведомления,  либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты по Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать некачественные материалы и оборудование при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте. Расходы, связанные с устранением недостатков и некомплектности, несет Подрядчик.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать своевременной оплаты от Заказчика, согласно условиям Договора.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

4.3.2. Принять надлежащим образом выполненные работы после получения уведомления от Подрядчика.

4.3.3 Обеспечить беспрепятственный допуск, в том числе подъезд грузовому транспорту непосредственно к месту выполнения работ в течение всего срока проведения работ.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Требовать от Подрядчика соблюдения режима использования отдельного счета во исполнение требований ФЗ от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

4.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о каждом привлеченном Подрядчике, подрядчике, предоставление которой, предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

4.4.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.4.4. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.4.5. Осуществлять контроль (надзор) за соблюдением работниками Подрядчика или работниками привлекаемых им подрядчиков требований природоохранного законодательства, законодательства и нормативно правовых актов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Требование предписаний контролирующих служб Заказчика являются обязательными для исполнения всеми работниками и ответственными лицами Подрядчика.

4.4.6. Приостановить начатый процесс выполнения работ Подрядчиком, когда выявлены нарушения требований законодательства РФ, нарушение требований природоохранного законодательства, законодательства и нормативно-правовых актов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, допущенных со стороны работников Подрядчика или привлекаемых им подрядчиков заведомо уведомив представителя Подрядчика, а если есть явная угроза жизни и здоровью людей, имуществу Заказчика и окружающей среде или опасность возникновения аварий, инцидентов пожаров и другим чрезвычайных ситуаций незамедлительно приостанавливать работы. При этом срок исполнения обязательств Подрядчика не продлевается.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.  Заказчик, после получения от Подрядчика уведомления о готовности работ приступает к их приемке. В случае выявления им дефектов либо каких-либо других обстоятельств влияющих на качество выполненных работ дает мотивированный отказ.

5.2. Сдача результата этапов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются Актом выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3. Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами.

5.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, извещает  об этом Подрядчика, по их обнаружении.

5.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков и объемов выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон будет назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине Подрядчика, выполняются без дополнительной оплаты Заказчиком, за счет Подрядчика.

5.6. Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков в течение 5 календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика.

5.7. Для приемки работ Заказчик назначает на площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акт на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко  всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.2. За задержку окончательной оплаты по настоящему договору, но при условии наличия денежных средств на отдельном счете Заказчика, открытом в целях исполнения Государственного контракта, указанного п. 1.1 настоящего Договора, Подрядчик вправе предъявить Заказчику неустойку в размере 0,05% от стоимости неоплаченного окончательного платежа, но не более 10% от неоплаченной суммы окончательного платежа.

6.3. При нарушении Подрядчиком срока выполнения работ по Договору Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05% от стоимости Договора за каждый день просрочки, а за просрочку более 45 календарных дней дополнительно уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости Договора.

6.4. В случае некачественного выполнения работ по Договору, использования некачественных материалов и оборудования при строительных работах, Подрядчик обязуется за свой счет устранить выявленные нарушения, произвести замену некачественных материалов и оборудования на качественные, в сроки установленные п. 4.1.35 настоящего Договора. В случае нарушения указанных  обязательств, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% от стоимости некачественно выполненных работ, некачественных материалов и оборудования за каждый календарный день просрочки, а за просрочку более 45 календарных дней дополнительно уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости Договора, а также возмещает все убытки (расходы) Заказчика, вызванные некачественно выполненными работами и некачественными материалами и оборудованием.

6.5. В случае обнаружения после приемки работ в период гарантийного срока недостатков по качеству, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, а также несвоевременного устранения обнаруженных дефектов или замены дефектных материалов и оборудования, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню  в размере 0,05 % от стоимости работ, в которых обнаружены недостатки, и/или от стоимости дефектных материалов и оборудования  за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по устранению дефектов или замены материалов и оборудования.

При нарушение согласованных сроков устранения дефектов или замены материалов и оборудования на срок более 45 (Сорока пяти) календарных дней Подрядчик помимо пени уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости работ, материалов и оборудования, в которых обнаружены недостатки.

6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.7. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований технической документации и СНиП.

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон иных обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне ущерб по выставленному обоснованному расчету заинтересованной стороны.

6.9. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения порученных работ сторонних организаций в качестве субподрядчика, он несет перед Заказчиком полную ответственность за действия (бездействия) этих субподрядчиков как за свои собственные.

6.10. Требование о начислении и уплате штрафных санкций должно предъявляться заинтересованной Стороной в письменном виде. Без предъявления такого требования начисление и уплата штрафных санкций не производится.

6.11. Ответственность за охрану труда и пожарную безопасность.

6.11.1. За каждое выявленное нарушение, совершенное на территории Заказчика работниками Подрядчика или работниками привлекаемых им подрядчиков или субподрядчиков, требований природоохранного законодательства, законодательства и нормативно правовых актов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции в порядке и размере, установленном Положением «О стимулировании сторонних организаций по соблюдению требований своими работниками и работниками привлекаемых подрядных и субподрядных организаций природоохранного законодательства, нормативно-правовых актов и действующих локальных актов Заказчика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности», утвержденным приказом Генерального директора (Заказчика)  №332-од  от 01.07.2021г. (в редакции, актуальной на момент выявления нарушения),  размещенном  для ознакомления  на официальном сайте  https://kerchbutoma.ru (в разделе «Охрана труда и промышленная безопасность»).

6.11.1. Расследование аварий, несчастных случаев и других возможных инцидентов на территории Заказчика с участием работников Подрядчика или работников привлекаемых им подрядчиков или субподрядчиков  проводится в соответствии с требованиями Российского законодательства. За своевременное сообщение об аварии, инциденте, пожаре в том числе несчастном случае отвечает Исполнитель, при этом об возникновении таких случаев о начале, ходе и результатах расследования должен быть уведомлён Заказчик в течении суток с даты возникновения событий.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из Сторон своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора.

К таким обстоятельствам Стороны относят: наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств.

  - Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в настоящем Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на время действия соответствующего обстоятельства.

  - Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств вследствие вышеуказанных обстоятельств, обязана в течение 3 календарных дней в письменной форме уведомить другую Сторону. Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться Актом Торгово-промышленной палаты РФ или соответствующей справкой иной компетентной организации.

  - Если указанные обстоятельства будут длиться более 1 (Одного) месяца, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив другую Сторону. В этом случае Стороны обязаны произвести взаимные расчеты с учетом выплаченных авансовых платежей и стоимости фактически выполненной работы. После произведенных взаимных расчетов Стороны не вправе требовать друг от друга возмещение каких-либо иных убытков.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

  - В случае не достижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом Заказчика (Подрядчика). Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу или электронной почте, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением. Моментом получения претензии считается момент доставки почтового отправления или передачи оригинала документа под роспись уполномоченным представителем Стороны в случае нарочной передачи.

  - К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.

  - Стороны рассматривают претензии в срок, не превышающий 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента ее получения.

  - В случае отсутствия исполнения признанной претензии в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты ответа на претензию, либо отказа в удовлетворении претензии, либо отсутствия ответа на претензию в срок 14 (четырнадцать) календарных дней, либо частичном удовлетворении (или отказе в удовлетворении) претензии сторона, предъявившая претензию, вправе обратиться в Арбитражный суд Республики Крым.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно, с предварительным письменным уведомлением Подрядчика не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора, в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала производства работ, указанного в п. 3.1. Договора, более чем на десять дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего срыв окончания сроков выполнения работ по Договору более чем на десять календарных дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, качеству применяемых материалов и оборудования, другого нарушения исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

При расторжении договора по вине Подрядчика, последний возвращает Заказчику ранее выплаченный аванс за вычетом надлежащим образом произведенных и принятых Заказчиком работ.

9.3. При наступлении случаев, указанных в п.п. 9.1, 9.2. Договора, Стороны в десятидневный срок составляют двусторонний Акт взаиморасчетов.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Подрядчик обязуется предоставить в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора обеспечение исполнения обязательства по Договору в форме безотзывной банковской гарантии (далее – банковская гарантия), выданной банком.

10.2.Подрядчик несет все расходы по получению обеспечения исполнения обязательства по Договору.

10.3.Размер обеспечения исполнения обязательства по Договору равен сумме всех выплачиваемых по Договору авансов.

10.4.Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Договору составляет срок исполнения обязательств по Договору, плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.

10.5. Требование к обеспечению Договора в форме банковской гарантии

10.5.1. Требования к банкам-гарантам при предоставлении обеспечения в виде банковской гарантии:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации;

- банк должен быть участником системы страхования вкладов;

- величина собственного капитала банка на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности должна быть больше или равна 5 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте, при этом такая отчетность должна быть опубликована на сайте www.cbr.ru (ф.123).

Не принимаются в качестве обеспечения банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями, а также банками, не соответствующими требованиям, указанным в настоящем пункте, либо не публикующими в открытом доступе отчетность банка (ф. 101, 102, 123, 135) на сайте www.cbr.ru (для банков-резидентов Российской Федерации).

10.5.2. В банковской гарантии должно быть указано, что:

- передача прав по банковской гарантии не допускается;

- банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи.

10.5.3. Банковская гарантия должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате Гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору;

- обязательное условие, предусматривающее право Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

- указание на обязанность Гаранта рассмотреть требование по банковской гарантии и приложенные к нему документы, а также произвести платеж по такому требованию или направить Бенефициару мотивированный отказ от исполнения требования в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования;

- указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии;

- указание на договор, исполнение которого она обеспечивает, в том числе на стороны договора, предмет договора, цену договора, ссылку на итоговый протокол;

- указание на то, что любые споры по ней разрешаются в Арбитражном суде Республики Крым.

10.5.4. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368-379 Гражданского кодекса РФ.

10.5.5.В случае окончания срока действия банковской гарантии до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору плюс 60 (шестьдесят) календарных дней, Подрядчик обязан в течении 3 (трех) рабочих дней с даты окончания срока действия банковской гарантии предоставить в адрес Заказчика новую банковскую гарантию на тех же условиях на новый срок.

10.6. Сумма обеспечения, предусмотренная банковской гарантией, может быть истребована Заказчиком полностью или частично в случае нарушения Подрядчиком условий договора, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором. В таком случае истребованию подлежит сумма неустойки, процентов, штрафов и убытков за нарушение Подрядчиком условий по Договору.

10.7. Для истребования суммы обеспечения по банковской гарантии Заказчик направляет в банк письменное требование, в котором указывает, в чем состоит нарушение Подрядчика по договору, в обеспечение исполнения обязательств которого банковская гарантия выдана.

10.8. Банк, выдавший банковскую гарантию, должен выплатить Заказчику обеспечение не позднее 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

10.9. По усмотрению Заказчика, в целях исполнения Договора, могут применяться иные, не запрещённые действующим законодательством РФ способы обеспечения Договора.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Подрядчик соглашается на предоставлении информации о своей деятельности, предусмотренной в п.11.2 Договора. Предоставление такой информации направлено на выполнение сторонами общих требований добросовестности и осмотрительности в гражданском обороте и осуществляется ими добровольно и безвозмездно.

  - На момент заключения договора, а также в период всего срока действия и исполнения Договора Подрядчик предоставляет Заказчику следующую актуальную информацию и заверенные копии документов (копии документов заверяются единоличным исполнительным органом или лицом, действующим по доверенности):

    - выписка из ЕГРЮЛ;

    - свидетельства о государственной регистрации общества (ОГРН), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации (ИНН);

    - протокол общего собрания участников (акционеров) общества или копия решения единственного участника (акционера) общества, в котором зафиксировано решение об избрании (назначении) исполнительного органа общества;

    - приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа общества;

    - устав;

    - лицензии, выданные Подрядчику на осуществление деятельности, в случаях, если осуществляемый вид деятельности требует прохождения процедуры лицензирования;

    - доверенность лица, подписывающего договор (в случае, если договор подписывает не единоличный исполнительный орган);

    - годовая и промежуточная налоговая и бухгалтерская отчетность, в том числе, но не ограничиваясь: декларация 6 – НДФЛ  за исключением справок о доходах физических лиц (квартальная на актуальную дату), РСВ за исключением 3 раздела (на актуальную дату); налоговая декларация по НДС (на ктуальную дату);

    - справку из налогового органа об отсутствии задолженности на актуальную дату;

    - штатное расписание, не содержащее персональные данные сотрудников (количество штатных единиц);

    - документы, подтверждающие наличие офисных, складских и производственных помещений.

  - В период действия договора актуальные документы предоставляются по запросу Заказчика в срок, указанный в требовании.

  - В случае изменений в документах и сведениях, предоставленных до заключения Договора и в период срока его действия, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты совершения таких изменений Подрядчик обязан предоставить все изменения (документы и сведения) Заказчику.

  - Заказчик вправе не производить оплату по настоящему Договору в случае не предоставления или несвоевременного предоставления документов, запрошенных в соответствии с настоящим разделом Договора, а также в случае предоставления недостоверной или неполной информации, не неся при этом ответственности за нарушение сроков оплаты по настоящему Договору.

12. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

12.1. Стороны гарантируют, что на момент подписания настоящего Договора:

12.1.1. они являются юридическими лицами, надлежащим образом, созданными и осуществляющими деятельность в соответствии с законодательством РФ;

12.1.2. они не отвечают признакам неплатежеспособности или недостаточности имущества, не находятся в состоянии временного приостановления исполнения денежных обязательств, в отношении них не введено наблюдение и не применяется иная процедура банкротства, предусмотренная действующим законодательством РФ;

12.1.3. они получили все предусмотренные действующим законодательством РФ и учредительными документами разрешения, одобрения и согласования, необходимые для заключения и исполнения Договора;

12.1.4. заключение и исполнение Договора не влечет нарушения Сторонам требований законодательства, положений каких-либо договоров, соглашений, судебных запретов и/или постановлений, обязательных для Сторон, либо положений учредительных документов Сторон;

12.1.5. лица, подписавшие настоящий Договор, надлежащим образом уполномочены на совершение таких действий, не дисквалифицированы;

12.1.6. не существует какого-либо судебного разбирательства, существующего или потенциального, претензий со стороны органов власти или третьих лиц, которые могут воспрепятствовать заключению или исполнению Сторон настоящего Договора;

12.1.7. фактическое местонахождение по адресу государственной регистрации, указанному в разделе 14 «ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» настоящего Договора, принадлежность Сторон указанных в разделе 14 «ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» настоящего Договора номеров телефонов (факсов), адресов электронной почты, а также наличие возможности получать корреспонденцию по указанным адресам;

12.2. Подрядчик заверяет Заказчика о том, что:

- он не имеет сведений о подаче кем-либо в суд заявления о признании должника банкротом в отношении Подрядчика;

- он не имеет сведений о наличии у Подрядчика признаков банкротства;

- сделка по настоящему Договору одобрена органами  Подрядчика в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- отсутствует цель получения необоснованной налоговой выгоды при исполнении настоящего Договора, о должной осмотрительности при выборе соисполнителей по настоящему Договору (не привлечение в качестве соисполнителей фирм-однодневок, юридических лиц, зарегистрированных по адресам массовой регистрации и т.п.).

12.3. Все гарантии и заверения Сторон даны и должны быть действительны на дату заключения настоящего Договора и в любой день до даты полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, если иное не вытекает из существа соответствующей гарантии. При возникновении обстоятельств, которые нарушают любую из гарантий, каждая из Сторон должна уведомить об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней.

12.4. В случае недостоверности сведений, подтвержденных (заверенных, гарантированных) одной из Сторон (недобросовестная Сторона), добросовестная Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом недобросовестную Сторону в порядке, установленном п. настоящего Договора, при этом настоящий Договор считается расторгнутым с даты доставки такого уведомления.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

13.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники и другие лица без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.

13.3. Сторона, допустившая утрату или разглашение конфиденциальной информации, несет ответственность за убытки, понесенные другой Стороной в связи с утратой или разглашением конфиденциальной информации. Виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне понесенные убытки не позднее 10 рабочих дней с даты получения от потерпевшей Стороны письменного требования о возмещении таких убытков.

13.4. При наличии между Сторонами более одного заключенного договора подряда и в случае имеющейся просрочки по срокам выполнения работ хотя бы по одному из них, Заказчик вправе приостановить оплату по настоящему договору, до момента исполнения обязательств Подрядчика по иным договорам, заключенным между Сторонами, при этом штрафные санкции к Заказчику не применяются.

13.5. Договор, спецификации, приложения, дополнения и изменения, оформленные в виде дополнительных соглашений, связанные с исполнением и изменением настоящего Договора должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон Договора и могут быть переданы при помощи факсимильной связи и/или по электронной почте с обязательным указанием фамилии и инициалов получателя с последующей досылкой оригиналов документов не позднее 5  (Пяти) календарных дней почтовым отправлением или через курьера, или вручаться из рук в руки уполномоченным лица сторон настоящего Договора. Сторона, получившая для подписания оригиналы Договора и/или иного документа с оригинальной печатью другой Стороны, обязана подписать и направить такие оригиналы другой Стороне посредством почтовой связи и/или курьером в течение 3  (Трех) рабочих дней с момента получения оригиналов. Документы должны быть направлены по реквизитам, указанным в соответствующем разделе настоящего Договора. До обмена оригиналами сканированные копии Договора, спецификаций, приложений, дополнительных соглашений, подписанные уполномоченными представителями Сторон, имеют юридическую силу.

13.6. Стороны обязаны извещать друг друга о каждом случае изменения почтовых, платежных, отгрузочных реквизитов в течение 5 календарных дней с момента их изменения.

В случае направления любой из Сторон настоящего Договора в адрес другой Стороны какого-либо сообщения, уведомления, свидетельства, сертификата, подтверждающего качество материалов, такой документ должен быть оформлен в письменной форме на русском языке, подписан уполномоченным лицом и направлен адресату с использованием средств факсимильной связи, электронной почты с обязательным указанием фамилии и инициалов получателя с последующей досылкой оригиналов документов не позднее 5 (пяти) календарных дней почтовым отправлением или через курьера, или вручаться из рук в руки, в том числе уполномоченным лица Заказчика.

Любая корреспонденция, направленная Сторонами в адрес друг друга считается юридически значимым сообщением в соответствии со ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ и направляется по адресу указанному в настоящем Договоре. Риск последствий неполучения юридически значимых сообщений в таком случае в соответствии с п. 3 ст. 54 Гражданского кодекса РФ  несет Сторона, в адрес которой сообщение направлено.

13.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.8. При исполнении Договора не допускается перемена Сторон договора за исключением случаев, универсального правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.9. Приложение №1 – Техническое задание.

13.10. Приложение №2 – Локально-ресурсный сметный расчёт.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- |
| _____________________ ______________ _______ | Генеральный директор |

Приложение № 1

к договору №______ от «____»_______20___ г.

Техническое задание

Приложение № 2

к договору №____________________ от «___»_________20___г.

Локально-ресурсный сметный расчёт

| Подрядчик | Заказчик Генеральный директор ______________ |
| --- | --- |